## Sheet1
Qmax | 4 | l/s | n | 15
Qcr | 4.8 | l/s
Qcr | 5 | l/s
Vr | 0.3 | m3 |  |  |  | 5.9 | 11835.9
DN | 1000 |  |  |  | Q | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025
A | 0.7854 | m2 |  |  | H | 5.9118 | 6.1959 | 7.0836 | 8.5631 | 10.6344 | 13.2974
hr | 0.38197 | m
tlačni vod
L | 240 | m
D | 79.7885 | mm
Du | 80 | mm
Vtl | 1.2064 | m3
Propiranje |  | 4.0212 | x
t1 | 300 | s | (pumpa radi)
| 5 | min
t2 | 75 | s | (pumpa ne radi)
| 1.25 | min
t | 375 | s | ciklus
| 6.25 | min
Hgeod | 5 | m
ΔH | 3 | m
Hman | 8 | m
P | 0.3924 | kW