## Slide 1: Koristan volumen akumulacije

## Slide 2
Zadatak gospodarenja vodama – osigurati potrošaču zahtjevanu količinu vode, zahtjevane kvalitete i u zahtjevano vrijeme.
Neusklađeni režim dotoka i potrošnje
Prebacivanje vode iz vodnog u sušni period naziva se REGULIRANJE (IZRAVNAVANJE) PROTOKA. Voda potrebna za sušni period tijekom kišnog perioda akumulira se u određenu zapremninu-akumulaciju, gdje se čuva sve dok potrošnja ne postane veća od dotoka.
Koristan volumen VK akumulacije je volumen predviđen za osiguranje potreba korisnika, za poznati hidrogram dotoka u akumulaciju.

## Slide 3
Osnovni parametri akumulacije
Krivulja volumena i površine akumulacije
Koristan volumen – za zadovoljenje potreba korisnika VK
Volumen mrtvog prostora VM
Volumen rezervnog prostora – za smještan poplavnih valova
Kota normalnog uspora ZNU
Kota minimalnog radnog nivoa Zmin
Kota maksimalnog uspora – kota maksimalnog nivoa vode u akumulaciji ZMU
Hidraulički režim brane – krivulje protoka evakuacijskih organa i zahvata
Krivulja protoka donje vode
Režim upravljanja akumulacijom

## Slide 4
Promatra se period vremena u kome je poznat hidrogram dotoka Q(t) i potrošnja korisnika P(t). Trajanje (dužina) vremenskog intervala ti=i*Δt može biti mjesec, tjedan, dan.
Na kraju svakog vremenskog intervala javlja se manjak (deficit) ili višak (suficit) vode, uslijed neusklađenosti Qi i Pi.
Najveći manjak u cijelom promatranom periodu (maksimalni deficit), Dmax, predstavlja volumen vode koju je neophodno sačuvati da bi se osigurale potrebe potrošača:
Maksimalni deficit može se odrediti na više načina, a svi se zasnivaju na jednadžbi vodne bilance (jednadžbi održanja mase).

## Slide 5
Metoda sumarne krivulje promjene volumena (sekventni posupak); često korištena, sumiraju se promjene volumena po intervalima za promatrani period:
→ najprije se pretpostavi neki početni volumen akumulacije Vo (bilo koja)
→ pretpostavi se da je akumulacija na početku promatranja puna (početan je volumen jednak maksimalnom volumenu akumulacije) =
→ ako se proračunom dobije volumen veći od maksimalnog = , dio dotekle vode se mora preliti iz rezervoara čime se zadovoljava fizičko ograničenje
→ na slici se promatrani period ponavlja jer se započeti manjak može produžiti i povećati u ponovljenom periodu
→ ciklus pražnjenja počinje u trenutku kada se akumulacija počne prazniti, a završava čim volumen ponovno dostigne početnu, tj. maksimalnu vrijednost
→ očito je da se maksimalni deficit ostvaruje pri minimalnom volumenu vode u akumulaciji

## Slide 6
Koristan volumen jednak je najvećoj vrijenosti manjka-deficita u promatranom periodu, odnosno razlici početnog (maksimalnog) i minimalnog volumena akumulacije koja se ostvari:
T (mjesec) | br. dana | Qdot (m3/s) | Pnav (mm) | Vdot (106 m3) | Qnav (m3/s) | Qhe (m3/s) | Qtem (m3/s) | Qpot (m3/s) | Vpot (106 m3) | ΔV (106 m3) | V(t) (106 m3) | Preljevanje (106 m3)
X | 31 | 3,4 |  | 9,107 |  | 5 |  | 5,000 | 13,392 | -4,285 | 25,715 | 
XI | 30 | 5,1 |  | 13,219 |  | 8 |  | 8,000 | 20,736 | -7,517 | 18,198 | 
XII | 31 | 6,8 |  | 18,213 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -3,214 | 14,984 | 
I | 31 | 7,2 |  | 19,284 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -2,143 | 12,841 | 
II | 28 | 13,9 |  | 33,627 |  | 8 |  | 8,000 | 19,354 | 14,273 | 27,114 | 
III | 31 | 15,4 |  | 41,247 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | 19,820 | 30,000 | 16,934
IV | 30 | 9,6 | 40 | 24,883 | 0,772 | 5 |  | 5,772 | 14,960 | 9,923 | 30,000 | 9,923
V | 31 | 5,8 | 70 | 15,535 | 1,307 | 5 |  | 6,307 | 16,892 | -1,357 | 28,643 | 
VI | 30 | 3,1 | 110 | 8,035 | 2,122 |  | 1 | 3,122 | 8,092 | -0,057 | 28,586 | 
VII | 31 | 2,8 | 150 | 7,500 | 2,800 |  | 1 | 3,800 | 10,178 | -2,679 | 25,907 | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 | 6,160 | 1,493 |  | 1 | 2,493 | 6,678 | -0,518 | 25,389 | 
IX | 30 | 1,5 | 30 | 3,888 | 0,579 |  | 1 | 1,579 | 4,092 | -0,204 | 25,185 | 
X | 31 | 3,4 |  | 9,107 |  | 5 |  | 5,000 | 13,392 | -4,285 | 20,900 | 
XI | 30 | 5,1 |  | 13,219 |  | 8 |  | 8,000 | 20,736 | -7,517 | 13,383 | 
XII | 31 | 6,8 |  | 18,213 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -3,214 | 10,169 | 
I | 31 | 7,2 |  | 19,284 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -2,143 | 8,026 | 
II | 28 | 13,9 |  | 33,627 |  | 8 |  | 8,000 | 19,354 | 14,273 | 22,299 | 
III | 31 | 15,4 |  | 41,247 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | 19,820 | 30,000 | 12,119
IV | 30 | 9,6 | 40 | 24,883 | 0,772 | 5 |  | 5,772 | 14,960 | 9,923 | 30,000 | 9,923
V | 31 | 5,8 | 70 | 15,535 | 1,307 | 5 |  | 6,307 | 16,892 | -1,357 | 28,643 | 
VI | 30 | 3,1 | 110 | 8,035 | 2,122 |  | 1 | 3,122 | 8,092 | -0,057 | 28,586 | 
VII | 31 | 2,8 | 150 | 7,500 | 2,800 |  | 1 | 3,800 | 10,178 | -2,679 | 25,907 | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 | 6,160 | 1,493 |  | 1 | 2,493 | 6,678 | -0,518 | 25,389 | 
IX | 30 | 1,5 | 30 | 3,888 | 0,579 |  | 1 | 1,579 | 4,092 | -0,204 | 25,185 | 
→ najzgodnije je proračun raditi tablično
→ na kraju intervala zadanog hidrograma, potrebno je vidjeti je li volumen vode u akumulaciji jednak pretpostavljenoj, odnosno „početnoj” Vo!
→ ukoliko je Vn=Vo, bilanca je izravnata, period se zatvara i ne treba ponavljati!
→ ukoliko је Vn < Vo, bilanca nije izravnata, početni uvjet je nepovoljniji i treba nastaviti rad na ponovljenom periodu hidrograma! (primjetiti da se po prvom potpunom punjenju akumulacije u ponovljenom periodu Vi = Vo rezultati nadalje ponavljaju te se proračun tu završava)
→ ukoliko se ni u ponovljenom periodu nijednom ne popuni akumulacija, tada nije moguće postići izravnavanje, dakle treba konstatirati da se s takvim hidrogramom dotoka, u danom profilu ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika!

## Slide 7
→ kako s vodom u akumulaciju dospjeva i nanos, koji se u njoj i taloži to se zapremina akumulacije stalno smanjuje. Ovo smanjenje ne smije ugroziti korisni volumen akumulacije tokom njenog „vjeka trajanja”, od interesa nam je da predvidimo ukupan volumen nanosa ili „mrtvi prostor”!
→ volumen mrtvog prostora nije koristan i tek iznad njega se može smjestiti koristan volumen te treba odrediti kotu do koje se taloži nanos, a od koje počinje koristan volumen, odnosno „kotu minimalnog radnog nivoa”!
Chart: Krivulja volumena akumulacije
| 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 35 | 50
 | 300 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355
→ kota minimalnog radnog nivoa se očitava s krivulje volumena akumulacije ili se linearnom interpolacijom računa iz odgovarajuće tablice! (ZMRN se zaokruže na cijeli viši centimetar!)
→ na kraju se za usvojeno ZMRN određuje odgovarajuće VМ,US , na isti način!
→ da bi se dobila ukupan potreban volumen za smještaj voda i pratećeg nanosa treba zbrojiti:
→ kota normalnog uspora se dobiva kao: Znu = Z(Vpot) na osnovu tablice ili dijagrama, i ona se kao i ZMRN zaokruže na cijeli viši centimetar!!

## Slide 8
T (mjesec) | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
Qdot (m3/s) | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 7.2 | 13.9 | 15.4 | 9.6 | 5.8 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.5
T (mjesec) | IV | V | VI | VII | VIII | IX
P (mm) | 40 | 70 | 110 | 150 | 80 | 30
Srednja vrijednost mjesečnog dotoka u akumulaciju tijekom jedne prosječne godine prikazani su u tablici:
Sustavu za navodnjavanje se uzvodno od hidroelektrane isporučuje tijekom vegetacijskog perioda slijedeća količina vode (izražena u visini oborina):
Na jednoj rijeci gradi se akumulacija složene namjene koja služi za hidroenergetsko korištenje voda i navodnjavanje površine F= 5000 ha.
Hidroelektrana radi po slijedećem obavještajnom pravilu:
I, II, III, XI i XII mjesec HE radi sa srednjim mjesečnim protokom od QHE= 8 m3/s,
IV, V i X mjesec HE stalno radi sa srednjim mjesečnim protokom od QHE= 5 m3/s,
VI, VII, VIII i IX mjesec HE ne radi, ali se kroz temeljni ispust ispušta stalni zajamčeni minimum od Qtem= 1 m3/s.

## Slide 9
Odrediti:
Volumen akumulacije kojom se ostvaruje potrebno izravnanje voda, kako bi se zadovoljila zahtijevana potrošnja.
Nacrtati nivogram u jezeru, ako je početni nivo bio na minimalnoj koti potrebnoj da se zadovolje zahtijevane potrebe promatrane godine.
Srednje mjesečne vrijednosti snage i ukupnu proizvodnju energije, ako je koeficijent korisnog djelovanja hidroelektrane η= 0.8, kota donje vode KDV= 150 m n.m., a gubitci na dovodu se zanemaruju.
H (m n.m.) | 300 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355
V (106m3) | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 35 | 50
Krivulja volumena akumulacije zadana je u sljedećim koordinatama:
Kota minimalnog radnog nivoa iznosi MRNmin= 330 m n.m.

## Slide 10
T (mjesec) | br. dana | Qdot (m3/s) | Pnav (mm) | Vdot (106 m3) | Qnav (m3/s) | Qhe (m3/s) | Qtem (m3/s) | Qpot (m3/s) | Vpot (106 m3) | ΔV (106 m3) | V(t) (106 m3) | Preljevanje (106 m3)
X | 31 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XI | 30 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XII | 31 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I | 31 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
II | 28 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
III | 31 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IV | 30 | 9,6 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V | 31 | 5,8 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VI | 30 | 3,1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VII | 31 | 2,8 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IX | 30 | 1,5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X | 31 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XI | 30 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XII | 31 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I | 31 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
II | 28 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
III | 31 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IV | 30 | 9,6 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V | 31 | 5,8 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VI | 30 | 3,1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VII | 31 | 2,8 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IX | 30 | 1,5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V0 = 30·106 m3

## Slide 11
T (mjesec) | br. dana | Qdot (m3/s) | Pnav (mm) | Vdot (106 m3) | Qnav (m3/s) | Qhe (m3/s) | Qtem (m3/s) | Qpot (m3/s) | Vpot (106 m3) | ΔV (106 m3) | V(t) (106 m3) | Preljevanje (106 m3)
X | 31 | 3,4 |  | 9,107 |  | 5 |  | 5,000 | 13,392 | -4,285 | 25,715 | 
XI | 30 | 5,1 |  | 13,219 |  | 8 |  | 8,000 | 20,736 | -7,517 | 18,198 | 
XII | 31 | 6,8 |  | 18,213 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -3,214 | 14,984 | 
I | 31 | 7,2 |  | 19,284 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -2,143 | 12,841 | 
II | 28 | 13,9 |  | 33,627 |  | 8 |  | 8,000 | 19,354 | 14,273 | 27,114 | 
III | 31 | 15,4 |  | 41,247 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | 19,820 | 30,000 | 16,934
IV | 30 | 9,6 | 40 | 24,883 | 0,772 | 5 |  | 5,772 | 14,960 | 9,923 | 30,000 | 9,923
V | 31 | 5,8 | 70 | 15,535 | 1,307 | 5 |  | 6,307 | 16,892 | -1,357 | 28,643 | 
VI | 30 | 3,1 | 110 | 8,035 | 2,122 |  | 1 | 3,122 | 8,092 | -0,057 | 28,586 | 
VII | 31 | 2,8 | 150 | 7,500 | 2,800 |  | 1 | 3,800 | 10,178 | -2,679 | 25,907 | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 | 6,160 | 1,493 |  | 1 | 2,493 | 6,678 | -0,518 | 25,389 | 
IX | 30 | 1,5 | 30 | 3,888 | 0,579 |  | 1 | 1,579 | 4,092 | -0,204 | 25,185 | 
X | 31 | 3,4 |  | 9,107 |  | 5 |  | 5,000 | 13,392 | -4,285 | 20,900 | 
XI | 30 | 5,1 |  | 13,219 |  | 8 |  | 8,000 | 20,736 | -7,517 | 13,383 | 
XII | 31 | 6,8 |  | 18,213 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -3,214 | 10,169 | 
I | 31 | 7,2 |  | 19,284 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | -2,143 | 8,026 | 
II | 28 | 13,9 |  | 33,627 |  | 8 |  | 8,000 | 19,354 | 14,273 | 22,299 | 
III | 31 | 15,4 |  | 41,247 |  | 8 |  | 8,000 | 21,427 | 19,820 | 30,000 | 12,119
IV | 30 | 9,6 | 40 | 24,883 | 0,772 | 5 |  | 5,772 | 14,960 | 9,923 | 30,000 | 9,923
V | 31 | 5,8 | 70 | 15,535 | 1,307 | 5 |  | 6,307 | 16,892 | -1,357 | 28,643 | 
VI | 30 | 3,1 | 110 | 8,035 | 2,122 |  | 1 | 3,122 | 8,092 | -0,057 | 28,586 | 
VII | 31 | 2,8 | 150 | 7,500 | 2,800 |  | 1 | 3,800 | 10,178 | -2,679 | 25,907 | 
VIII | 31 | 2,3 | 80 | 6,160 | 1,493 |  | 1 | 2,493 | 6,678 | -0,518 | 25,389 | 
IX | 30 | 1,5 | 30 | 3,888 | 0,579 |  | 1 | 1,579 | 4,092 | -0,204 | 25,185 | 

## Slide 12
Chart: Promjena volumena vode u akumulaciji u vremenu
| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
 | 25.7146 | 18.1978 | 14.9837 | 12.841 | 27.1142 | 30 | 30 | 28.6427 | 28.5859 | 25.907 | 25.389 | 25.185 | 20.8995 | 13.3827 | 10.1686 | 8.0259 | 22.2992 | 30 | 30 | 28.6427 | 28.5859 | 25.907 | 25.389 | 25.185
Prelijevanje
Prelijevanje
Ponovljeni period
Vkor = 21,974·106 m3
Vmin = 8,026·106 m3
V0 = 30·106 m3

## Slide 13
ΔV (106 m3) | ΣΔV (106 m3)
-4,285 | -4,285
-7,517 | -11,802
-3,214 | -15,016
-2,143 | -17,159
14,273 | -2,886
19,820 | 16,934
9,923 | 26,858
-1,357 | 25,500
-0,057 | 25,444
-2,679 | 22,765
-0,518 | 22,247
-0,204 | 22,043
-4,285 | 17,757
-7,517 | 10,240
-3,214 | 7,026
-2,143 | 4,884
14,273 | 19,157
19,820 | 38,977
9,923 | 48,900
-1,357 | 47,543
-0,057 | 47,486
-2,679 | 44,807
-0,518 | 44,289
-0,204 | 44,085
Vkor = 21,974·106 m3

## Slide 14
T (mjeseci) | ΔV (106 m3) | Vstv(t) (106 m3) | Preljevanje (106 m3) | HGV (m n.m.)
X | -4,285 |  |  | 
XI | -7,517 |  |  | 
XII | -3,214 |  |  | 
I | -2,143 |  |  | 
II | 14,273 |  |  | 
III | 19,820 |  |  | 
IV | 9,923 |  |  | 
V | -1,357 |  |  | 
VI | -0,057 |  |  | 
VII | -2,679 |  |  | 
VIII | -0,518 |  |  | 
IX | -0,204 |  |  | 
Vk |  | 106 m3
Vmv |  | 106 m3
Vakumulacije |  | 106 m3
V0,k,stv |  | 106 m3
V0,akumulacije,stv |  | 106 m3
HGV0,stv |  | m n.m.

## Slide 15
T (mjeseci) | ΔV (106 m3) | Vstv(t) (106 m3) | Prelijevanje (106 m3) | HGV (m n.m.)
X | -4,285 | 22,874 |  | 343,48
XI | -7,517 | 15,357 |  | 336,70
XII | -3,214 | 12,143 |  | 332,68
I | -2,143 | 10,000 |  | 330,00
II | 14,273 | 24,273 |  | 344,38
III | 19,820 | 31,974 | 12,119 | 348,50
IV | 9,923 | 31,974 | 9,923 | 348,50
V | -1,357 | 30,617 |  | 347,82
VI | -0,057 | 30,560 |  | 347,79
VII | -2,679 | 27,881 |  | 346,45
VIII | -0,518 | 27,363 |  | 346,19
IX | -0,204 | 27,159 |  | 346,09
Vk | 21,974 | 106 m3
Vmv | 10 | 106 m3
Vakumulacije | 31,974 | 106 m3
V0,k,stv | 17,159 | 106 m3
V0,akumulacije,stv | 27,159 | 106 m3
HGV0,stv | 346,08 | m n.m.
H (m n.m.) | 300 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355
V (106m3) | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 35 | 50

## Slide 16
Nivogram za akumulaciju
Chart: Nivogram u akumulaciji
| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
 | 343.48 | 336.7 | 332.68 | 330 | 344.38 | 348.5 | 348.5 | 347.82 | 347.79 | 346.45 | 346.19 | 346.09

## Slide 17
T (mjeseci) | HGV (m n.m.) | HGVsr (m n.m.) | Hnetto (m) | P (MW) | E (GWh)
X | 343,48 |  |  |  | 
XI | 336,7 |  |  |  | 
XII | 332,68 |  |  |  | 
I | 330 |  |  |  | 
II | 344,38 |  |  |  | 
III | 348,5 |  |  |  | 
IV | 348,5 |  |  |  | 
V | 347,82 |  |  |  | 
VI | 347,79 |  |  |  | 
VII | 346,45 |  |  |  | 
VIII | 346,19 |  |  |  | 
IX | 346,09 |  |  |  | 
V0,akumulacije,stv | 27,159 | 106 m3
HGV0,stv | 346,08 | m n.m.
HDV | 150 | m n.m.
η | 0,8 | 

## Slide 18
T (mjeseci) | HGV (m n.m.) | HGVsr (m n.m.) | Hnetto (m) | P (MW) | E (GWh)
X | 343,48 | 344,78 | 194,78 | 7,643 | 5,687
XI | 336,7 | 340,32 | 190,32 | 11,949 | 8,603
XII | 332,68 | 334,69 | 184,69 | 11,596 | 8,627
I | 330 | 331,34 | 181,34 | 11,385 | 8,471
II | 344,38 | 337,19 | 187,19 | 11,753 | 7,898
III | 348,5 | 346,44 | 196,44 | 12,333 | 9,176
IV | 348,5 | 348,5 | 198,5 | 7,789 | 5,608
V | 347,82 | 348,16 | 198,16 | 7,776 | 5,785
VI | 347,79 | 347,805 | 197,805 |  | 
VII | 346,45 | 347,12 | 197,12 |  | 
VIII | 346,19 | 346,32 | 196,32 |  | 
IX | 346,09 | 346,14 | 196,14 |  | 
V0,akumulacije,stv | 27,159 | 106 m3
HGV0,stv | 346,08 | m n.m.
HDV | 150 | m n.m.
η | 0,8 | 
ΣE 59,844 GWh